## PO_MANTENIMIENTO
PARTE OPERATIVO DE MANTENIMIENTO DE SITE - ANNUAL
ZONA | SANTA CRUZ DE ANDAMARCA | NOMBRE SITE: | SANTA_CRUZ_DE_ANDAMARCA_FITEL |  | CODIGO SITE: | LI5152 |  | FECHA : | 2026-04-30 16:46:10
CRQ | CRQ000000060698 | COORDENADAS | santa cruz de andamarca |  | TÉCNICO RESPONSABLE | Hideo Nakamura
I .- INFRAESTRUCTURA
Site: | Modelo: | greenfiel
| Tipo: | pronatel
Torre: | Tipo: | autosoportada
| Estado: | OK
| Altura (m): | 35
| Verticalidad: | OK
| Pintura: | OK
| Escalera: | OK
| Línea de vida: | OK
| Cable Vientos: | N/A
| Grapas: | N/A
| Templadores: | N/A
| Base Templadores: | N/A
| Base de Torre: | OK
Paredes: | OK
Concertina: | OK
Puerta: | OK
Chapa: | OK |  |  | VISTA PANORAMICA DEL SITE |  |  | VISTA PARED PARIMETRICA
II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:
Tipo de Instalacion: | Aérea
Nivel de Tensión: | LBT
Sistema de Conexión: | Monofásica
N° Suministro: | nV
PDP: | Estado: | OK
| Voltaje 1(VAC): | 226
| ITM(A): | 50
| TVSS | OK
| Corriente 1(AAC): | 11
PDP
III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:
Gabinete Rectificador: | Estado: | OK
| Marca: | Huawei
| Ventiladores: | OK
| A/A: | OK
| Filtros: | OK
Power Core: | Marca: | Huawei
| Modelo: | MTS900A
Controlador:
|  | Modelo: | smu 02B
|  | Voltaje (VDC): | 51
|  | Carga (ADC): | 23
|  | LVBD/BLVD(VDC): | 47
|  | LVLD/LLVD(VDC): | 46
| Módulos: | Estado: | OK
|  | Modelo1: | R4850G
|  | Cantidad1: | 2
|  |  |  | Rectificador 1 |  |  | Power Core 1
Bancada Total 1: | Estado: | OK
| Cantidad: | 3
| Voltaje (V): | 51
| Marca1: | Huawei
| Modelo1: | ESM 48150A1 Huawei
| Capacidad1(Ah): | 150
| Autonomia (Hr): | 22
IV .- GABINETE DE TRANSMISION:
Gabinete Tx1: | Estado: | OK
| Ventiladores: | OK
| A/A: | OK
| Filtros: | OK
| Radios (#): | 1
| Routers (#): | 1
| Modem (#): | 0
| BBU (#): | 1
| Switch (#): | 0
| Media Converter (#): | 0
|  |  |  | Gabinete Tx 1 Abierto |  |  | Pasamuro Gabinete Tx 1
V .- BTS:
BBU: | Tipo: | 5900
| Estado: | OK
| FAN: | OK
| Cable FO: | Estado: | OK
|  | Banda 1 (MHz): | 3.5
|  | Cantidad: | 2
|  | VSWR: | OK
|  | Alarmas Externas: | OK
|  | Alarmas Internas: | OK
|  |  |  | Panoramica de BBU1 |  |  | Alarmas Internas BBU1
|  |  |  | Alarmas Externas |  |  | VSWR
Tilt Eléctrico
VI .- SISTEMA RADIANTE:
Antenas:
| Sectoriales TDD: | Estado: | OK
|  | Cantidad: | 2
|  | Modelo: | ATD 4516R8
|  | Tilt m.1(°): | OK
| Microondas: | Estado: | OK
|  | Cantidad: | 1
|  |  |  | Torre |  |  | Vulcanizado Conectores S1
RRU | Cantidad: | 2
| Conectores: | OK
| Cables RF/IF: | OK
Luz de Balizaje: | Estado: | OK
| Cantidad: | 1
Pararrayos: | Estado: | OK
|  |  |  | Vulcanizado Conectores S2 |  |  | Vulcanizado Conectores S3
VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:
Estado: | OK
Tipo: | Parres
Cantidad: | 3
Resistencia (Ω) | 2.44
Topologia : | malla
|  |  |  | Resistencia de SPAT |  |  | Pozo a tierra
VIII.- IMAGENES FINALES:
Foto Panorámica del Interior del Site |  |  |  | Resistencia de SPAT |  |  | Pozo a tierra
IX.- OBSERVACIONES FINALES:
pintura en mal estado
Observacuon 1