## MANTENIMIENTO_AA
PARTE OPERATIVO DE MANTENIMIENTO DE AA - ANNUAL
ZONA : | SAN PEDRO DE CASTA | NOMBRE SITE: | SAN_PEDRO_DE_CASTA_FITEL |  | CODIGO SITE: | LI5231 |  | FECHA : | 2026-05-25 21:42:01
CRQ : | CRQ000000074688 | COORDENADAS : | 11°45'38.74"S 76°45'38.128"W |  | TÉCNICO RESPONSIBLE : | Adrian Paucar
I .- INFORMACION DEL SISTEMAC DE AA
DATOS DE UNIDAD EVAPORADORA
Marca: | Huawei
Modelo: | PC300D
Serie: | 2152271745EYK1001037
Capacidad(BTU): | 51
Ubicación: | Gabinete outdoor
DATOS DE UNIDAD CONDENSADORA
Marca: | Huawei
Modelo: | PC300D
Serie: | 2152271745EYK1001037
Capacidad(BTU): | 51
Ubicación: | Patio
Tipo de Equipos: | Gabinete |  |  | FOTO DE PLACA DE UNIDAD EVAPORADORA |  |  | FOTO DE PLACA DE UNIDAD CONDENSADORA
Tension: | 51
Fase: | VCD
DATOS DE COMPRESOR
Tipo: | Recíprocante
Marca: | HIGHLY
Modelo: | BSWO14SKEW3GGA
Capacidad(BTU): | 51
Tipo de Refrigerante: | R134A
FOTO DE COMPRESOR
II .- SISTEMA DE UNIDAD EVAPORADORA:
ESTADO DE COMPONENTES
Serpentín de Evaporador: | OK
Filtro de Alta Eficiencia: | OK
Filtro de Malla de Aluminio: | OK
Motor Eléctrico del Evaporador: | OK
Válvula de Expansión: | OK
Faja del Ventilador del Evaporador: | OK
Termostato: | OK
Sensor de Obstrucción de FAE: | OK
PARAMETROS MOTOR VENTILADOR UE:
Medicion en Motor Ventilador UE | Valor Medido
Volt R-S (V) | 51
Volt S-T (V) | 0
Volt T-R (V) | 0
Volt R-Tierra (V) | 0 |  |  | FOTO DE LIMPIEZA Y ESTADO DE SERPENTIN DE UE |  |  | FOTO DE COMPONENTES DE UE (PARTE ELECTRICA)
Volt S-Tierra (V) | 0
Volt T-Tierra (V) | 0
R (Amp) | 0
S (Amp) | 0
T (Amp) | 0
Placa (Amp) | 0
TERMOSTATO
| DATOS | Setpoint | Ambiental
| Temperatura | 19 | 23
| Humedad | 35 | 35
| Tipo | Mochila
| Marca | Huawei
| Modelo | PC300D
|  |  |  | FOTO CORRIENTE REAL EN MOTOR VENTILADOR |  |  | FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA EN MOTOR VENTILADOR
|  |  |  | FOTO TERMOSTATO TEMPERATURA |  |  | FOTO TEMPERATURA DE EXPULSION
III .- SISTEMA DE UNIDAD CONDENSADORA:
ESTADO DE COMPONENTES
Serpentin de Condensacion: | OK
Ventiladores de Condensador: | OK
Rodajes de Ventilador de Condensador: | OK
Faja del Ventilador del Condensador: | OK
Gabinete en General: | OK
Contactores de Ventilador: | OK
|  |  |  | FOTO LIMPIEZA Y ESTADO DE SERPENTIN DE UC |  |  | FOTO COMPONENTES DE UC (PARTE ELECTRICA)
PARAMETROS DE COMPRESOR DE UC:
Medicion en COMPRESOR DE UC | Valor Medido
Volt R-S (V) | 0
Volt S-T (V) | 0
Volt T-R (V) | 0
Volt R-Tierra (V) | 0
Volt S-Tierra (V) | 0
Volt T-Tierra (V) | 0
R (Amp) | 0
S (Amp) | 0
T (Amp) | 0
Placa (Amp) | 0
|  |  |  | FOTO CORRIENTE REAL EN COMPRESOR |  |  | FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA COMPRESOR
PARAMETROS MOTOR VENTILADOR DE UC:
Medición en MOTOR VENTILADOR DE UC | Valor Medido
Volt R-S (V) | 0
Volt S-T (V) | 0
Volt T-R (V) | 0
Volt R-Tierra (V) | 0
Volt S-Tierra (V) | 0
Volt T-Tierra (V) | 0
R (Amp) | 0
S (Amp) | 0
T (Amp) | 0
Placa (Amp) | 0
|  |  |  | FOTO CORRIENTE REAL EN MOTOR DE UC |  |  | FOTO CORRIENTE SEGUN PLACA EN MOTOR DE UC
IV .- COMPONENTES DEL SISTEMA:
ESTADO DE COMPONENTES
Tubería de alta presión: | OK
Tuberia de baja presión: | OK
Filtro deshidratador: | OK
Filtro de succión: | OK
Visor de línea líquida: | OK
Válvula de Paso: | OK
Contactor del Compresor: | OK
Presostato por alta presión: | OK
Presostato por baja presión: | OK
Protector de voltaje: | OK
Válvulas solenoide: | OK
Controlador fullgaugue: | OK
|  |  |  | FOTO PANORAMICA DE TUBERIAS DE ALTA Y BAJA |  |  | FOTO PANORAMICA DE COMPONENTES
PARAMETROS
DATOS
Alta Presión | OK
Baja Presión | OK
Temperatura exterior (°C) | 23
Tipo de Filtro | OK
Medida de Filtro (LxAxE) | OK
|  |  |  | FOTO MEDIDA EN BAJA PRESION |  |  | FOTO MEDIDA EN ALTA PRESION
V .- REPORTE FOTOGRAFICO POST MANTENIMIENTO:
AREA DE UNIDAD EVAPORADORA |  |  |  | AREA DE UNIDAD CONDENSADORA |  |  | FOTO PANORAMICA DE EQUIPOS
VI .- OBSERVACIONES GENERALES
Aire acondicionado averiado, la tarjeta esta averiado.
OBSERVACION
VII .- RECOMENDACIONES GENERALES
Se requiere cambio de tarjeta